技术文件

# 目  录

目  录	2

一、 系统概述	3

二、 项目需求分析	3

三、 设计方案遵循标准和原则	3

3.1设计依据	3

3.2设计原则	4

3.3设计思想	4

四、 系统方案设计	4

4.1设备选型	4

4.1.1选型原则	4

4.1.2门禁系统主要设备选型	5

4.2系统结构	5

4.4工程安装说明	5

4.5门禁系统技术特点	6

4.6门禁系统主要功能	8

4.6.1门禁时间段管理	8

4.6.2门磁报警功能	8

4.6.3消防联动功能设计	8

五、 系统设备参数	8

5.1 网络门禁控制器	8

5.2国密CPU卡读卡器	9

5.2.1功能及特性	9

5.2.2技术指标	9

5.3发卡系统及配件	9

5.3.1 CPU卡片	9

5.3.2 加密卡配套读写器	9

5.3.3发卡及密钥授权系统	10

六、 培训计划	10

6.1培训实施方法	10

6.2培训内容	10

6.3培训安排	10

- 系统概述

项目门禁系统采用基于非接触式智能卡技术的智能门禁管理系统，采用非接触式读写系统识别用户的电子标签，判断用户是否具有开门或通行的权限。该系统在使用时，卡片不与采集设备直接接触，只需在设备前轻轻一晃，系统即可实现对持卡人身份的识别验证，通过输出控制信号实现打开电子门锁等门禁管理的诸多功能。同时系统自动记录识别验证事件，为安保系统管理提供可追溯性的数据依据。用户卡片如不慎丢失，也只需注销该卡，而不需更换门锁，无卡或无效卡持卡人不能进入防范区域。并且门禁管理系统只是智能卡“一卡通”系统中的一个子系统，通过系统扩容，用户的门禁卡也可在其它智能卡子系统中通用，可与考勤管理、停车场管理、POS餐饮消费管理、电梯控制管理等系统轻松实现“一卡通”。

- 项目需求分析

针对目前大楼原有大楼门禁的普通IC卡能被具有NFC功能的手机或者软件、NFC读写器复制并开启门禁的情况，本项目对大楼原有门禁点改造安装，使得改造后的门禁系统使用有NFC功能的手机、软件或NFC读卡器不能复制开门，消除安全隐患。

- 设计方案遵循标准和原则

## 3.1设计依据

本方案的设计参照了项目所提供的需求说明、技术文档、图纸等，方案设计还遵循以下相关技术规范和行业及国家标准：

《智能建筑设计标准》GB/T 50314－2006

《民用建筑电气设计规范》JGJ-T16－2008

《电子计算机机房设计规范》GB50174－93

《工业企业通信接地设计规范》GBJ79－1985

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168－92

《安全防范工程程序与要求》GA/T75－94

《安全防范系统适用图形符号》GA/74－94

《低压配电设计规范》GB50054－95

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343－2004

《商用建筑线缆标准》EIA/TIA－569

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396－2007

《出入口控制系统技术要求》GA/T394－2002

## 3.2设计原则

实用性：系统设计符合实际需要，系统设计以经济实用为首要遵循原则，避免片面追求系统的超前性造成资源浪费。

成熟性：以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术和产品。方案设计中所选用的产品均经过严格的质量检验和成功的工程应用实例。

先进性: 系统采用国际、国内的通行的先进技术，适应时代发展的需要。

开放性：采用开放的技术标准，避免系统互联或扩展的障碍。

标准化：国际标准化的设计和标准化的产品。

可扩展性：充分考虑未来发展，在系统设计时留有合理的冗余。系统具有充分的扩展能力，为今后系统的扩充留有充分的余地。

安全性、可靠性：包括系统自身的安全和信息传递的安全，以及运行的可靠性，满足系统能够确保长时间不间断运行的要求。

设计、施工、运营与服务：强调以人为本的设计思想，为用户提供高效、便捷、运行可靠的应用方案。

## 3.3设计思想

本方案设计遵循经济实用、安全稳定的智能卡门禁系统应用设计思想，参照先进性、成熟性、开放性等设计原则，为该项目提供一套高品质、先进的智能门禁管理系统，系统设计采用技术成熟、性能卓越的门禁设备及稳定高效的管理模式，系统即能满足当前管理需要，又能适应未来发展。通过该系统的应用，完善楼宇安全防范管理措施，提升物业管理效率和水平，提高综合管理的经济效益。

- 系统方案设计

根据本项目对门禁子系统的管理需求及工程特点，参照应用设计思想，技术方案从设备选型、系统结构、功能特点、设备性能参数等方面进行门禁系统的整体设计。

## 4.1设备选型

### 4.1.1选型原则

- 所选设备能够保证长期不间断稳定正常工作，有较强的抗干扰能力、过载保护能力等，易安装、易管理、易检测、易维护，并具有技术上的先进性。

- 设备部件均为标准化，模块化设计，具有良好的替代性和扩展性。

- 设备与设备间的连接线路均采用国际通用的接插件，安装维护方便并保障数据传输稳定。

- 所选设备考虑防护要求，具备防破坏、防腐蚀、抗干扰等特性。

- 主要设备具有防雷击保护措施，系统设备具有良好的接地保护措施，保证操作人员安全及系统设备运行安全稳定。

- 所选设备外形考虑与安装环境建筑风格的一致性，外形美观大方。

- 系统软件的操作界面直观，符合用户操作习惯，菜单设计结构清晰，易于理解，具有中文操作提示功能。

- 选用的全部设备均符合中国大陆的电源电压规范，主控设备接入电压采用交流220V 50Hz标准市电，保证所有设备接地电势相等，无电位差。

- 所选产品均符合中国大陆相关国家标准、行业标准及技术规范等要求。

### 4.1.2门禁系统主要设备选型

- 保留原有大楼门禁控制器。

- 门禁读卡器采用国密CPU卡门禁读卡器，需与原门禁控制器完全兼容。

- 门禁卡采用单界面非接触CPU卡芯片。

- 出门按钮保留原大楼出门按钮。

- 电锁保留原大楼门禁锁。

## 4.2系统结构

图4-1 TCP/IP型门禁系统结构图

## 4.4工程安装说明

系统的门禁管理主机放置在负一楼监控中心，在管理主机上安装门禁管理软件，负责对整个门禁系统的维护管理。原系统采用TCP/IP通讯的ACM68-LAN系列门禁控制器，采用TCP/IP网络通讯的门禁控制器可直接接入到楼层、区域交换机，再汇总到中心交换机与门禁管理主机通讯。本次项目改造将原门禁普通IC卡读卡器更换为国密CPU卡读卡器。

## 4.5门禁系统技术特点

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库 | 支持MS SQL Server 2000至2008版本的大型数据库平台，采用多层网络结构。 |
| 2 | 网络 | 系统可支持TCP/IP或RS485网络，并可以支持TCP/IP与RS485两种通讯方式的混合组网。 |
| 3 | 二次开发技术支持 | 门禁系统可通过socket向建筑物管理系统（BMS）提供集成接口，保证与BMS系统实现集成。可提供详尽的数据接口、数据字典、DLL动态链接库及相关数据接口说明文件，包括样板程序，方便用户二次开发。 |
| 4 | 扩展在线巡更管理 | 门禁系统硬件基础上，增加软件模块可实现在线巡更管理。 |
| 5 | 首卡常开模式 | 支持 |
| 6 | 开卡开门模式 | 支持多卡（2～8张）开门模式 |
| 7 | 超级密码开门 | 支持 |
| 8 | 卡+密码 | 支持 |
| 9 | 防胁迫密码输入 | 支持 |
| 10 | 自动防尾随 | 支持, 对于重要工作区域双向读卡验证门禁点，能实现区域防跟随功能，人电出入情况全程跟踪记录，并限制人员在敏感区域随意走动，有权进出的人员必须按照‘进门→出门→进门→出门’的循环方式进出，且不能跟随其他持卡人进出，如有无关人员跟随别人进入重要防范区域，会被锁定到该区域而无法脱身，门内的人也不能将卡反传到门外让其他人进入。 |
| 11 | 双门互锁 | 持卡人刷卡打开第一道大门，进入两道门之间后，在第一道门未锁好前，则不能打开第二道大门；如果有人员从通道另一端刷卡先打开第二道门，进入两道门之间，在第二道门没有上锁前，则第一道门也不接受开门指令。互锁功能由系统自动判断、实施，从而有效避免因疏忽产生的安全隐患。 |
| 12 | 分级、分时段管理 | 可以对指定区域内门禁的通行权限进行分级、分时段管理，无需对用户卡重新授权，即可灵活管理持卡人的通行权限。 |
| 13 | 多种布撤防功能 | 门禁管理系统具备完善的防盗报警功能，可实现现场或控制中心集中布、撤防功能，具有快速布防、卡布防、密码布防、预定时间组布防（自动布防）、远程布防等布防方式，具有用户门禁卡撤防、撤防卡撤防、密码撤防、挟持密码撤防、预定时间组撤防、远程撤防等撤防方式。 |
| 14 | 语音告警功能 | 门禁系统具备控制中心管理电脑语音报警功能：合法用户读卡，管理主机通过语音设备可以提示“有效卡进门”；非法卡刷卡开门时可以提示“此卡未授权”的语音。 |
| 15 | 告警记录 | 系统具有独立的告警管理模块，可以实时反馈报警信息，报警信息包括门点地址、报警时间等资料，报警事件记录自动保存。 |
| 16 | 多条件开门功能 | 需多个条件具备后，才能开启某个特殊门点，例如在楼宇大堂门正常开启的情况下，使用合法卡才能打开内部办公室的门禁。 |
| 17 | 点状态控制功能 | 门禁控制器的任意输入、输出点，均可以在特定的时间处于某个特定的动作状态：如设置出门按钮信号在8：00~10：00处于接收动作状态，在10：01~12：00处于休眠状态等。 |
| 18 | 多种门模式状态 | 可设定系统中任一个门在任一时间段处于什么状态：如8：01~18：00处于刷卡开门状态，在18：01~24：00处于刷卡+密码状态，在0：01~8：00处于APB（自动防跟随状态）。 |
| 19 | 门禁时间组 | 可设置15组门状态时间组，2组未来一周临时时间组，7组一年365天特殊时间组；每个员工可指定31种进出门时间组，每组可设置7个不同的时间段。 |
| 20 | 操作员分级管理 | 系统操作员数量不限，各操作员可设置不同的密码，系统的操作员可以分为多个级别，级别低的操作员只能对信息进行监视，而级别最高的操作员可以对系统内的任何权限进行修改。 |
| 21 | 人事资料即时抓拍照片 | 人事资料录入模块具有图像实时抓拍功能，可以利用计算机连接的摄像头抓拍当前人员的头像做为人事照片，解决人事资料登记采集数码照片难的问题。 |
| 22 | 消防联动 | 门禁系统可与消防联动，门禁控制器接收到火警信号时，联动打开联动组内的所有门点电锁或系统全部门禁点的电锁，满足消防通道门禁的使用要求。 |
| 23 | 数据实时上传 | 可以实时显示、记录所有事件数据，可显示的事件类型包括：正常进门、正常出门、非正常时段读卡、无效卡读卡、门开超时、非正常开门（被撬）、控制器离线等。并能显示刷卡事件中的人员资料信息。 |
| 24 | 电子地图监控 | 可通过电子地图或表单方式将现场门禁事件动态地显示在监控电脑屏幕上，并保存报警事件记录；可以电子地图上选择相关门点直接进行实时控制。 |
| 25 | 开门抓拍图像 （需配合监控平台） | 可配合门禁监控联动平台或通过联动接口，用户开门的同时启动CCTV联动监视摄像系统，系统控制安装于门点附近的摄像头抓拍一张实时图像。 |
| 26 | 异常事件抓拍图像 （需配合监控平台） | 配合门禁监控联动平台或通过联动接口，图像抓拍功能可以与防盗报警等系统联动，例如门非法打开、红外线探测器检测到人，安装于门控点的摄像头立即抓拍一张实时图像传送到管理平台，并存储到数据库，方便管理人员及时处理异常事件，并为事件的留案备查提供可视化图像证据。 |

## 4.6门禁系统主要功能

### 4.6.1门禁时间段管理

人员所持IC卡事先根据身份不同、职务等情况设置其通行权限和时间段，持卡人只有在有权限进入且在有效时间段内才能读卡进入。

对于来访客人和外来联系业务的人员，采取发放临时卡的方式管理，访客凭手中的授权卡进出指定的区域，不能进出其它的区域，该卡只有在某特定时段有效，过期后即没有任何用途。这样，既保障了安全管理，又不妨碍正常的工作交流。

### 4.6.2门磁报警功能

为充分保障系统安全，防止非法人员闯入，可在门上安装门磁开关，作为门状态检测设备，当有合法用户读卡进入，门磁不会发送报警信号，当有人非法闯入（如撬门进入），则门磁立即向系统发送报警信号。 门禁系统的电子地图功能非常方便监控中心对各防范门点的状态实时监测，当门被非法打开或长时间打开时，在门禁管理平台的电子地图实时显示报警门点及报警状况（门被打开），提示值班人员及时采取安保应对措施。

### 4.6.3消防联动功能设计

通过控制器上的辅助输入点采集闭路监控、防盗及消防报警等其它弱电系统的联动信号，实现联动门锁或其它设备动作的功能。当发生火灾时控制器输入端采集到火灾报警系统信号，自动打开所有事先设置好的门（如各层的消防通道门）。

为保障安全，各层消防通道门采用断电打开型电锁，当发生火灾非消防电源被切断，门禁系统停止工作情况下，电锁也能自行打开供人员逃生，恢复通电后，门锁自动锁上。

- 系统设备参数

## 5.1 网络门禁控制器

网络门禁控制器可存储3W张卡片和2W条脱机数据，功能强，可靠性高，抗雷击、抗静电，可承受300W的过流过压保护，故障排除后自动恢复；拥有自动升级能力。

提供一个RJ45以太网接口，如果应用到目前已完成综合布线的智能大厦，则当需要增加门点组网时，无需增加任何辅助设备，直接将控制器联接到网络上即可。

## 5.2国密CPU卡读卡器

可方便地安装在标准86mm×86mm底盒上。读卡器支持SM1国密算法，符合ISO14443A国际标准。

### 5.2.1功能及特性

- 符合ISO14443A标准，工作频率：13.56MHZ

- 提供Wiegand26Bit、Wiegand34bit、RS485输出

- 兼容原大楼门禁控制器

- 认证采用国密SM1算法，加密算法不公开

- 具有数据读取和写入功能

- 数据传输率为106Kbps

- 读卡距离2～5cm

- 双色LED条形指示灯，一个固定蜂鸣器

- 卡识别时间：<300ms

- 支持卡片：FM12AG08M01(内置SM1国密算法)非接触CPU卡

### 5.2.2技术指标

- 外部尺寸：87mm×87mm×23mm

- 工作电压：9V～12VDC

- 工作电流：80～150mA

- 温度范围：-25℃～+70℃

- 湿度范围：10%～90%

- 材料：ABS

- 颜色：银黑组合

- 毛重：120g

## 5.3发卡系统及配件

### 5.3.1 CPU卡片

- 采用FM12AG08M01单界面非接触CPU卡芯片

- 支持ISO14443-A协议，CPU指令兼容通用8051指令

- 数据存储器为8Kbyte的EEPROM。

- 符合银行标准的非接触式CPU卡，COS同时支持PBOC2.0标准（电子钱包）及建设部IC卡应用规范，具有较好安全性。

### 5.3.2 加密卡配套读写器

- 用来初始化密钥卡和制作用户卡， USB接口。

### 5.3.3发卡及密钥授权系统

- 包括发卡软件和SDK开发包，兼容原门禁控制器。

- 培训计划

## 6.1培训实施方法

培训以现场指导实操为主，配合讲解简单的系统理论知识。 安排培训人员，根据客户的培训时间安排分别进行系统技术培训、系统维护培训、系统操作培训。经过培训，操作人员达到熟练操作使用系统水平；系统管理人员达到能准确设置系统运行参数和管理权限水平；系统维护人员达到熟练排查故障和进行日常维护水平。

## 6.2培训内容

- 智能门禁管理系统的工作流程及简单的工作原理。

- 相关设备的操作与维护，系统组成及功能特点。

- 管理软件的使用及系统数据的备份、恢复等管理。

- 日常操作维护与简单故障处理。

## 6.3培训安排

- 培训目标：简单掌握系统的工作原理、结构组成、组网方式、综合管理方式，能够熟练地日常使用、维护设备和排除简单故障。

- 培训对象：具备电子电路基本常识和计算机设备基本使用经验的施工人员，工程维护人员，管理人员。

- 培训时长：理论知识0.5天；实际操作0.5天（可根据培训对象的接受能力适当延长时间，到完全理解会操作为止。）